## Sheet1
OSU 80 -Ton Compressor Load Stand
Spool-0081-MixTest
J Singleton
Measured on:
Sunday | December 1 | 2019
16:21
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | Power | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub | Pressure Ratio | x_acc | y_acc | Tm2 | Tm3 | Tm4 | Tm5 | Tm6 | Tm7 | Tm8 | Tm9 | Tamb | Twi | Twe | Bypass Position | Water Pump Speed | LG | MG | SG | LL | ML | SL | Speed2 | Power2 | VFD_out | Kc_LG | Ti_LG | Td_LG | Kc_MG | Ti_MG | Td_MG | Kc_SG | Ti_SG | Td_SG | Kc_LL | Ti_LL | Td_LL | Kc_ML | Ti_ML | Td_ML | Kc_SL | Ti_SL | Td_SL | Kc_WVB | Ti_WVB | Td_WVB | Kc_WVI | Ti_WVI | Td_WVI
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | Hz | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min | kW |  | Btu/h |  | F | F |  | g | g | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |  | Hz | [6 empty] | Hz | kW | Hz |  | min | min |  | min | min |  | min | min |  | min | min |  | min | min |  | min | min |  | min | min |  | min | min
54.8363 | 64.9995 | 139.2094 | -399.8342 | 110.4076 | 103.4925 | 10.092 | 14.3176 | 130.7081 | 30.8 | 47.2443 | 23.8421 | 119.5743 | 138.5284 | 118.849 | 138.1984 | 86.2403 | 135.8117 | -0.000619 | 0.028808 | 32 | -235.6908 | 94.2907 | -0.025276 | 24.4363 | 0.65709 | 460869.0338 | 0.92157 | 19.911 | 12.2976 | 2.5385 | 0.069571 | 0.044716 | 135.8983 | 32 | 151.6726 | 132.0727 | 104.611 | 127.1442 | 32 | 122.5843 | 69.2149 | 70.9329 | 84.3809 | 44.1459 | 62.5533 | 61.8354 | 68.8284 | 18.557 | 28.0902 | 20.184 | 36.787 |  | Spool-0081-MixTest | 1 | 1 | 16.21.22-Sun.12.01.2019.csv
49.7649 | 60.2569 | 138.2696 | -141.4248 | 103.0379 | 95.7554 | 11.3771 | 14.3368 | 133.6353 | 22.9394 | 42.3144 | -88.2142 | 122.1918 | 137.8486 | 121.3722 | 137.6167 | 90.0744 | 135.4776 | -0.000611 | 0.028941 | 32 | -235.6718 | 123.7845 | -0.024964 | 24.1808 | 0.67476 | 416421.0641 | 0.93723 | 20.2545 | 8.3083 | 2.7786 | 0.068049 | 0.042201 | 142.425 | 32 | 156.9534 | 416.2244 | 109.2164 | 130.4282 | 32 | 125.0842 | 68.9641 | 70.9198 | 81.6439 | 43.2278 | 15.1652 | 60.6076 | 66.3584 | 23.6051 | 35.5781 | 22.7541 | 36.4282 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 18.10.40-Sun.12.01.2019.csv
49.8373 | 65.1181 | 139.2213 | 584.3692 | 104.8568 | 97.179 | 14.6052 | 14.3471 | 138.8862 | 2.3094 | 62.3989 | -87.7379 | 143.9856 | 139.6873 | 142.282 | 139.2494 | 81.8394 | 137.6112 | -0.000565 | 0.029722 | 32 | -235.6621 | 139.018 | -0.024808 | 24.4769 | 0.68909 | 443870.088 | 0.96203 | 25.0203 | 17.5707 | 2.7939 | 0.068194 | 0.030255 | 169.3949 | 32 | 184.9945 | -64.4934 | 171.2354 | 153.0443 | 32 | 148.7946 | 68.9287 | 67.1889 | 90.8645 | 100 | 34.4729 | 0 | 62.508 | 0 | 38.1469 | 29.2105 | 36.7859 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.51.45-Mon.12.02.2019.csv
49.8342 | 59.9624 | 138.6579 | 451.6366 | 106.5439 | 98.6711 | 14.6051 | 14.3376 | 137.9395 | 2.2988 | 56.0391 | -87.8249 | 140.0027 | 138.8388 | 138.7523 | 138.3559 | 82.3908 | 136.6182 | -0.000541 | 0.029708 | 32 | -235.6715 | 138.1875 | -0.024653 | 24.4834 | 0.6868 | 443041.1112 | 0.96364 | 19.8677 | 16.5377 | 2.7825 | 0.065759 | 0.027486 | 164.6071 | 32 | 179.9627 | 164.2011 | 166.1324 | 147.8254 | 32 | 143.3238 | 69.2933 | 68.2327 | 90.2329 | 100 | 45.6337 | 0 | 64.0237 | 0 | 53.8527 | 29.2103 | 36.8001 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.32.11-Mon.12.02.2019.csv
49.7381 | 69.9935 | 138.8815 | 528.3842 | 103.2382 | 95.5608 | 14.6052 | 14.3334 | 138.1684 | 2.3021 | 66.7761 | -87.7144 | 150.0398 | 139.1705 | 148.4526 | 138.6834 | 81.8718 | 137.0174 | -0.000546 | 0.029859 | 32 | -235.6758 | 138.4558 | -0.024652 | 24.4209 | 0.6879 | 442487.2324 | 0.9597 | 29.9973 | 17.2502 | 2.7922 | 0.072221 | 0.031853 | 175.9406 | 32 | 191.6464 | 193.7751 | 177.441 | 159.08 | 32 | 154.3049 | 69.3218 | 67.5855 | 91.2018 | 55.2577 | 26.6777 | 0 | 62.1103 | 0 | 40.9356 | 29.2104 | 36.7087 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.07.40-Mon.12.02.2019.csv
49.9642 | 75.0961 | 139.0246 | 707.0807 | 102.135 | 94.6108 | 14.5987 | 14.3299 | 138.2978 | 2.3085 | 72.3585 | -87.6907 | 153.8399 | 139.3282 | 151.9053 | 138.8024 | 81.1752 | 137.1785 | -0.000534 | 0.029768 | 32 | -235.6792 | 138.6109 | -0.024648 | 24.4184 | 0.68759 | 445480.979 | 0.95762 | 34.8652 | 18.0253 | 2.7823 | 0.078924 | 0.031786 | 179.8633 | 32 | 195.6297 | -377.2185 | 181.6126 | 163.6997 | 32 | 158.9491 | 69.2263 | 66.7133 | 91.8893 | 55.2577 | 21.982 | 0 | 61.4199 | 0 | 31.9548 | 29.1975 | 36.6979 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.21.12-Mon.12.02.2019.csv
49.9035 | 80.0822 | 139.0089 | 493.9182 | 100.6735 | 93.0882 | 14.598 | 14.3274 | 138.2739 | 2.3194 | 77.5408 | -87.5731 | 159.055 | 139.4104 | 156.9979 | 138.8261 | 80.9091 | 137.2454 | -0.000528 | 0.030083 | 32 | -235.6816 | 138.6171 | -0.024596 | 24.3728 | 0.68733 | 444836.487 | 0.95495 | 39.9104 | 18.3255 | 2.7853 | 0.084543 | 0.031591 | 185.5615 | 32 | 201.6047 | -9501.5493 | 187.5654 | 169.3097 | 32 | 164.3386 | 69.3395 | 66.4362 | 92.4505 | 55.2577 | 20.9292 | 0 | 60.3584 | 0 | 27.8063 | 29.196 | 36.6636 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.33.27-Mon.12.02.2019.csv
49.9012 | 85.0754 | 139.0267 | 547.4903 | 99.318 | 91.7659 | 14.5924 | 14.3229 | 138.2942 | 2.3238 | 82.731 | -87.1106 | 163.9128 | 139.494 | 161.7085 | 138.8204 | 80.6055 | 137.3216 | -0.000533 | 0.030198 | 32 | -235.6862 | 138.6491 | -0.024595 | 24.386 | 0.68596 | 444971.1466 | 0.95291 | 44.9139 | 18.6647 | 2.7863 | 0.089308 | 0.029205 | 190.7156 | 32 | 207.0592 | -851.2047 | 192.8983 | 174.3942 | 32 | 169.5329 | 69.3897 | 66.2489 | 92.6828 | 55.2577 | 19.6084 | 0 | 59.7962 | -7.5 | 23.5606 | 29.1849 | 36.6719 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.48.03-Mon.12.02.2019.csv
49.8432 | 90.0548 | 138.9116 | 485.7716 | 98.0424 | 90.6388 | 14.5872 | 14.3205 | 138.1047 | 2.3276 | 87.8481 | -8.1616 | 169.1091 | 139.4426 | 166.8118 | 138.6342 | 80.4664 | 137.2238 | -0.00054 | 0.029901 | 32 | -235.6884 | 138.5242 | -0.024567 | 24.3925 | 0.68602 | 445668.6695 | 0.95342 | 49.9486 | 18.757 | 2.7869 | 0.090595 | 0.026371 | 196.2809 | 32 | 212.7373 | -4372.7296 | 198.6027 | 179.8024 | 32 | 175.0564 | 69.4362 | 66.2805 | 92.9476 | 55.2577 | 19.3568 | 0 | 59.076 | -7.5 | 36.7248 | 29.1744 | 36.6863 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 17.03.19-Mon.12.02.2019.csv
49.8879 | 70.1413 | 139.0619 | 450.2612 | 98.9503 | 95.7999 | 29.2132 | 14.2351 | 138.4938 | 1.6193 | 69.6371 | 16.2464 | 149.8255 | 139.2351 | 147.7992 | 138.8227 | 81.2947 | 137.27 | -0.000538 | 0.029621 | 32 | -235.7737 | 138.8576 | -0.024464 | 24.3176 | 0.69136 | 444770.9812 | 0.97645 | 29.982 | 17.9514 | 2.7872 | 0.071728 | 0.032058 | 175.6858 | 32 | 190.8812 | -14916.7743 | 177.6638 | 159.3601 | 32 | 155.1709 | 69.5244 | 66.9377 | 91.1355 | 100 | 23.9732 | 56.4684 | 0 | 47.3506 | 21.2278 | 0 | 34.8133 | 29.2132 | 36.7167 | 59.4723 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.85751 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.28747 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35075 |  | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 13.11.10-Tue.12.03.2019.csv
49.7835 | 75.0042 | 138.9139 | 617.099 | 97.52 | 94.0303 | 29.1853 | 14.2323 | 138.1678 | 1.6188 | 73.1303 | 26.6959 | 156.005 | 139.2471 | 154.1825 | 138.5987 | 81.3452 | 137.1448 | -0.000547 | 0.029627 | 32 | -235.7763 | 138.6491 | -0.024429 | 24.2897 | 0.68888 | 442404.7873 | 0.97288 | 34.9479 | 17.837 | 2.7897 | 0.079725 | 0.032154 | 182.3199 | 32 | 197.6996 | 191.5714 | 184.0398 | 165.5898 | 32 | 160.8651 | 69.6484 | 67.0133 | 91.5478 | 82.9646 | 25.6113 | 56.4684 | 0 | 45.4999 | 21.2278 | 0 | 39.165 | 29.1853 | 36.6763 | 59.4847 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.12.24-Tue.12.03.2019.csv
49.8315 | 80.0339 | 138.964 | 459.329 | 96.3462 | 92.7326 | 29.181 | 14.2337 | 138.2168 | 1.6105 | 78.4581 | 30.7781 | 160.5952 | 139.3522 | 158.5409 | 138.6847 | 80.9663 | 137.2412 | -0.000534 | 0.029725 | 32 | -235.7749 | 138.7386 | -0.024336 | 24.2548 | 0.68887 | 443003.3729 | 0.97106 | 39.938 | 18.2644 | 2.7886 | 0.085462 | 0.030233 | 187.1423 | 32 | 202.7259 | 247.5723 | 189.205 | 170.5091 | 32 | 165.8935 | 69.6026 | 66.577 | 92.0339 | 82.9646 | 23.3469 | 56.4684 | 0 | 44.8303 | 21.2278 | 0 | 33.1047 | 29.181 | 36.6504 | 59.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.87721 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.44.12-Tue.12.03.2019.csv
49.8126 | 85.0286 | 138.9554 | 560.9354 | 94.8539 | 91.4879 | 29.1747 | 14.2349 | 138.2041 | 1.6037 | 83.6045 | 33.9507 | 165.6119 | 139.42 | 163.4436 | 138.6591 | 81.0335 | 137.2845 | -0.000525 | 0.029434 | 32 | -235.7736 | 138.7436 | -0.024324 | 24.2692 | 0.68798 | 442884.2144 | 0.97026 | 44.9451 | 18.219 | 2.7892 | 0.090058 | 0.02793 | 192.5801 | 32 | 208.3504 | 250.3885 | 194.8977 | 175.7631 | 32 | 171.1504 | 69.682 | 66.9683 | 92.4121 | 82.9646 | 22.9857 | 56.4684 | 0 | 44.0078 | 21.2278 | 0 | 30.1303 | 29.1747 | 36.6447 | 59.4908 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.89689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.13.18-Tue.12.03.2019.csv
49.8161 | 90.0177 | 138.9423 | 460.1603 | 93.506 | 90.3435 | 29.1697 | 14.2354 | 138.2238 | 1.6014 | 88.7503 | 42.1513 | 170.6613 | 139.4411 | 168.3777 | 138.5951 | 80.8701 | 137.2788 | -0.000513 | 0.029429 | 32 | -235.7731 | 138.7129 | -0.024273 | 24.2902 | 0.68718 | 443482.6565 | 0.96977 | 49.9403 | 18.3811 | 2.7892 | 0.090621 | 0.022752 | 197.9921 | 32 | 213.9024 | -22276.6514 | 200.4121 | 181.0563 | 32 | 176.5058 | 69.6531 | 67.1225 | 92.9781 | 82.9646 | 21.9993 | 56.4684 | 0 | 43.42 | 21.2278 | 0 | 26.855 | 29.1697 | 36.6689 | 59.4925 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.35.44-Tue.12.03.2019.csv
49.8443 | 95.0432 | 138.9969 | 215.5131 | 92.3396 | 89.2781 | 29.1722 | 14.2366 | 138.2424 | 1.5953 | 94.0164 | 44.2342 | 175.4635 | 139.5412 | 173.0337 | 138.6419 | 80.6762 | 137.3754 | -0.000515 | -1.1899 | 32 | -235.7719 | 138.8095 | -0.02427 | 24.3205 | 0.68624 | 444371.7387 | 0.9696 | 54.9361 | 18.6181 | 2.7886 | 0.091159 | 0.019559 | 203.1307 | 32 | 219.1377 | -11182.2295 | 205.6557 | 186.0697 | 32 | 181.7023 | 69.6794 | 67.1589 | 93.2061 | 73.7513 | 20.1409 | 56.4684 | 0 | 43.0496 | 21.2278 | -5.8 | 23.1893 | 29.1722 | 36.71 | 59.493 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.53.05-Tue.12.03.2019.csv
49.6113 | 59.9127 | 138.5217 | 501.4843 | 101.1474 | 98.0073 | 29.2125 | 14.2406 | 137.7364 | 1.4933 | 56.978 | 31.7464 | 143.5821 | 138.6956 | 142.6357 | 138.0723 | 82.6671 | 136.5482 | -0.000512 | -1.6295 | 32 | -235.7681 | 138.2114 | -0.024265 | 24.3348 | 0.68898 | 439571.8125 | 0.97906 | 20.0499 | 16.2257 | 2.7921 | 0.066637 | 0.028033 | 168.6491 | 32 | 183.468 | 1.8659 | 149.5614 | 150.5165 | 32 | 146.0722 | 69.7075 | 68.7632 | 90.5061 | 60.5063 | 31.5839 | 56.4684 | 0 | 47.9365 | 25.2278 | 0 | 41.0169 | 29.2125 | 36.6404 | 59.4813 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.29.33-Tue.12.03.2019.csv
49.7421 | 60.0191 | 139.1568 | 143.4298 | 102.4705 | 98.91 | 29.1898 | 14.157 | 138.4294 | 1.2354 | 58.4668 | 2.5429 | 142.1458 | 139.1552 | 140.6427 | 138.7729 | 81.4495 | 137.1394 | -0.000514 | 0.029871 | 32 | -235.8519 | 138.8868 | -0.024581 | 24.7291 | 0.6856 | 446014.2589 | 0.9861 | 20.0228 | 17.7318 | 2.7979 | 0.073764 | 0.028972 | 167.1026 | 32 | 183.1116 | 239.308 | 168.8734 | 150.3667 | 32 | 145.9726 | 68.8975 | 66.1236 | 91.0098 | 64.5949 | 79.367 | 55.1392 | 0 | 51.53 | 23.7722 | 0 | 34.7978 | 29.1898 | 37.0779 | 59.4891 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35862 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.41.36-Thu.12.05.2019.csv
49.7854 | 70.0705 | 139.1342 | 152.8808 | 97.9595 | 95.3222 | 29.2041 | 14.1599 | 138.4419 | 1.1305 | 69.5844 | 22.6949 | 151.2982 | 139.2214 | 149.3266 | 138.812 | 80.4769 | 137.2665 | -0.00053 | 0.029892 | 32 | -235.8486 | 138.9699 | -0.024613 | 24.2484 | 0.69177 | 443970.2995 | 0.97397 | 30.0257 | 18.7651 | 2.7947 | 0.077162 | 0.02738 | 177.0455 | 32 | 192.1665 | 195.065 | 179.0783 | 160.6186 | 32 | 156.0982 | 68.9919 | 64.9225 | 92.0391 | 69.4281 | 47.3058 | 54.1392 | 0 | 53.7707 | 18.7722 | 0 | 47.8779 | 29.2041 | 36.5802 | 59.4853 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.32665 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.27.40-Thu.12.05.2019.csv
49.7652 | 80.0271 | 138.9036 | 162.9758 | 95.9152 | 92.5711 | 29.1875 | 14.1737 | 138.0893 | 1.2916 | 79.0627 | 28.8402 | 161.2441 | 139.1199 | 159.1502 | 138.5201 | 80.1189 | 137.0785 | -0.000526 | 0.029843 | 32 | -235.8349 | 138.6722 | -0.024436 | 24.2211 | 0.6894 | 443729.9086 | 0.97027 | 40.0062 | 19.0323 | 2.7914 | 0.088751 | 0.025084 | 187.7569 | 32 | 203.2102 | 201.2018 | 190.0126 | 170.9483 | 32 | 166.2733 | 69.0765 | 64.7463 | 92.8763 | 69.4281 | 41.7082 | 54.1392 | 0 | 52.2723 | 18.7722 | 0 | 42.3765 | 29.1875 | 36.5637 | 59.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.32 | 0.01 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 17.14.42-Thu.12.05.2019.csv
49.8191 | 60.0012 | 138.6066 | 142.4662 | 102.4113 | 98.7958 | 29.2204 | 14.3586 | 137.8788 | 1.137 | 58.7535 | 10.1863 | 141.1491 | 138.6056 | 139.5994 | 138.1778 | 82.9992 | 136.5804 | -0.000507 | 0.02993 | 32 | -235.6503 | 138.3588 | -0.024402 | 24.3389 | 0.69187 | 442536.292 | 0.98216 | 19.9221 | 15.9095 | 2.7823 | 0.068523 | 0.027584 | 165.7131 | 32 | 180.3961 | -103.6998 | 167.4235 | 149.0119 | 32 | 144.9456 | 68.8901 | 69.21 | 89.8089 | 83.9781 | 31.8484 | 55.6962 | 0 | 52.4434 | 23.4937 | 0 | 35.8071 | 29.2204 | 36.6259 | 59.4739 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 13.41.36-Sat.12.07.2019.csv
49.801 | 70.0425 | 138.9804 | 154.0264 | 99.1052 | 95.5529 | 29.2077 | 14.3492 | 138.1697 | 1.1613 | 69.118 | 8.5626 | 151.2914 | 139.0555 | 149.4375 | 138.5828 | 81.8843 | 137.0137 | -0.000507 | 0.030071 | 32 | -235.6596 | 138.7415 | -0.02431 | 24.2826 | 0.69149 | 442457.443 | 0.97609 | 29.9845 | 17.2373 | 2.791 | 0.076412 | 0.027957 | 177.033 | 32 | 192.1491 | 118.727 | 178.8003 | 160.3063 | 32 | 155.8385 | 68.9384 | 67.4607 | 91.1106 | 83.9781 | 24.7056 | 55.6962 | 0 | 50.7233 | 21.4937 | 0 | 38.2991 | 29.2077 | 36.532 | 59.4769 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.24.04-Sat.12.07.2019.csv
49.7867 | 80.0501 | 138.999 | 168.3701 | 96.1167 | 92.6059 | 29.1812 | 14.3409 | 137.9046 | 1.2169 | 79.2846 | 24.5886 | 160.9934 | 138.9774 | 158.8342 | 138.3528 | 81.243 | 136.941 | -0.000507 | 0.030083 | 32 | -235.6677 | 138.5499 | -0.024223 | 24.1943 | 0.69051 | 441938.2859 | 0.97058 | 39.9998 | 17.8427 | 2.7916 | 0.088935 | 0.025681 | 187.5256 | 32 | 202.8584 | -1043.6327 | 189.5993 | 170.6859 | 32 | 166.1568 | 68.9737 | 66.8916 | 92.0589 | 83.9781 | 22.3258 | 55.6962 | 0 | 49.0931 | 19.4937 | 0 | 41.1413 | 29.1812 | 36.4428 | 59.4793 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.02.45-Sat.12.07.2019.csv
49.7925 | 60.0968 | 139.0176 | 150.7371 | 101.2186 | 98.8932 | 29.2087 | 14.2359 | 138.3255 | 1.2236 | 59.4037 | 15.0095 | 141.4514 | 138.95 | 139.8408 | 138.6728 | 82.1162 | 137.0194 | -0.000532 | 0.029848 | 32 | -235.7727 | 138.8525 | -0.024661 | 24.6221 | 0.68717 | 444765.2812 | 0.98477 | 20.0488 | 17.0076 | 2.7922 | 0.075373 | 0.031637 | 166.3234 | 32 | 182.2169 | 86.5276 | 167.5948 | 149.9438 | 32 | 145.6111 | 68.3843 | 67.2253 | 90.3335 | 100 | 31.7584 | 57.4304 | 0 | 47.2213 | 20.5 | 0 | 50.8379 | 29.2087 | 36.8222 | 59.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.27171 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.35 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 13.40.33-Mon.12.09.2019.csv
49.824 | 60.0168 | 161.2751 | 160.8048 | 100.3072 | 97.4013 | 29.0814 | 14.2472 | 160.5893 | 1.3204 | 58.0738 | -5.3579 | 153.1184 | 161.4905 | 151.4538 | 161.079 | 91.8949 | 159.5622 | -0.000538 | 0.030039 | 32 | -235.7619 | 161.139 | -0.02447 | 27.5151 | 0.69351 | 420211.2763 | 0.97269 | 19.9305 | 17.4586 | 3.2369 | 0.073366 | 0.03247 | 183.4538 | 32 | 199.1475 | 199.2829 | 182.6635 | 162.699 | 32 | 157.6477 | 68.7258 | 71.7477 | 97.9241 | 97.6251 | 38.9229 | 49.1139 | 0 | 48.6352 | 26.3418 | 0 | 34.896 | 29.0814 | 39.7934 | 59.5284 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.25 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.31.00-Mon.12.09.2019.csv
49.7419 | 59.999 | 160.966 | 161.9999 | 100.1431 | 97.2766 | 29.0734 | 14.251 | 160.4588 | 1.3142 | 57.9973 | -7.9293 | 153.1586 | 161.3929 | 151.4929 | 160.9315 | 91.7612 | 159.4338 | -0.00053 | 0.03009 | 32 | -235.7577 | 161.0344 | -0.024505 | 27.4931 | 0.69326 | 419959.193 | 0.97374 | 20.0025 | 17.5364 | 3.2364 | 0.073911 | 0.032389 | 183.4819 | 32 | 199.1137 | -1819.1799 | 181.5848 | 162.7121 | 32 | 157.6544 | 68.8711 | 71.4508 | 97.8524 | 97.6251 | 37.4459 | 49.1139 | 0 | 48.5331 | 26.3418 | 0 | 35.2274 | 29.0734 | 39.7999 | 59.5289 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.25 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 14.37.45-Mon.12.09.2019.csv
49.7789 | 60.0219 | 186.0399 | 176.0055 | 98.645 | 95.3414 | 28.907 | 14.2529 | 185.7832 | 1.4601 | 57.4669 | -18.5364 | 165.9453 | 187.1235 | 163.9378 | 186.3388 | 99.6065 | 184.9273 | -0.000526 | 0.030168 | 32 | -235.7558 | 186.2837 | -0.024447 | 31.0926 | 0.67491 | 397830.0154 | 0.95911 | 19.9856 | 20.0346 | 3.7377 | 0.077045 | 0.038796 | 201.8748 | 32 | 219.0401 | -1394.4847 | 199.1209 | 178.2819 | 32 | 172.2103 | 68.701 | 71.177 | 105.3495 | 100 | 32.6633 | 47.1139 | 0 | 35.951 | 26.3418 | 0 | 39.1636 | 28.907 | 43.5308 | 59.613 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.25 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.09.12-Mon.12.09.2019.csv
49.7942 | 60.003 | 186.0237 | 182.0627 | 98.3739 | 95.5551 | 28.9 | 14.255 | 185.6854 | 1.4634 | 57.2553 | -26.1434 | 166.083 | 187.0954 | 164.2251 | 186.2788 | 99.5926 | 184.8727 | -0.000528 | 0.03029 | 32 | -235.7539 | 186.2801 | -0.024379 | 31.0792 | 0.67634 | 398706.6625 | 0.96094 | 19.9441 | 20.0288 | 3.7355 | 0.076304 | 0.038613 | 201.9108 | 32 | 218.9306 | 297.6547 | 199.0336 | 178.2133 | 32 | 172.0983 | 68.72 | 71.1987 | 104.8795 | 100 | 33.2676 | 47.1139 | 0 | 36.1412 | 26.3418 | 0 | 41.1171 | 28.9 | 43.5289 | 59.6117 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.25 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.24.47-Mon.12.09.2019.csv
49.7913 | 60.0156 | 213.6104 | 270.5347 | 94.1908 | 91.9604 | 28.7133 | 14.2661 | 213.6271 | 1.6338 | 56.3453 | -85.9977 | 180.3335 | 215.4071 | 178.085 | 214.2596 | 109.5928 | 212.9246 | -0.00052 | -1.5431 | 32 | -235.743 | 214.0161 | -0.02439 | 34.5952 | 0.64651 | 366740.021 | 0.9315 | 19.9739 | 20.2384 | 4.291 | 0.077251 | 0.030275 | 220.6837 | 32 | 237.4997 | -8819.668 | 215.594 | 195.807 | 32 | 188.1763 | 68.9701 | 73.9021 | 111.3909 | 100 | 31.7941 | 42.1139 | 0 | 32.6057 | 28.3418 | 0 | 32.3651 | 28.7133 | 47.1911 | 59.5957 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.25 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.32 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.51.49-Mon.12.09.2019.csv
40.9063 | 50.103 | 139.0251 | 211.7874 | 85.97 | 81.1393 | 29.1988 | 14.4276 | 138.8743 | 0.9517 | 49.5863 | -5.3351 | 145.4064 | 139.2723 | 142.92 | 139.0885 | 82.7378 | 137.8142 | -0.000502 | 0.03048 | 32 | -235.5807 | 139.199 | -0.024435 | 24.3096 | 0.68027 | 358233.9087 | 0.9773 | 19.9533 | 16.7709 | 3.3987 | 0.080294 | 0.038693 | 175.1126 | 32 | 191.2817 | 541.5424 | 172.156 | 155.7169 | 32 | 151.4705 | 68.9306 | 68.3005 | 90.2302 | 100 | 31.4259 | 49.1266 | 0 | 43.5677 | 20.3165 | 0 | 38.9892 | 29.1988 | 36.5584 | 59.4631 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.33 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.00.05-Tue.12.10.2019.csv
40.8633 | 50.0662 | 139.0955 | 216.2988 | 86.3606 | 80.9014 | 29.2629 | 14.4282 | 138.9389 | 0.94525 | 49.5339 | -7.9826 | 146.3799 | 139.4095 | 144.044 | 139.1461 | 83.0836 | 137.8779 | -0.000507 | 0.030134 | 32 | -235.5806 | 139.2443 | -0.024305 | 24.2834 | 0.67986 | 356653.6095 | 0.97172 | 19.97 | 16.4518 | 3.4039 | 0.078749 | 0.038695 | 176.0529 | 32 | 192.2317 | 356.4256 | 175.8235 | 156.3407 | 32 | 152.0897 | 69.0096 | 68.7672 | 90.2433 | 100 | 33.9122 | 49.1266 | 0 | 43.0013 | 20.3165 | 0 | 41.3967 | 29.2629 | 36.5745 | 59.4638 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.30921 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.04.53-Tue.12.10.2019.csv
40.7968 | 50.0242 | 161.1165 | 226.0241 | 85.0685 | 80.0935 | 29.087 | 14.4298 | 161.1336 | 0.90881 | 48.2318 | -24.6879 | 158.5662 | 161.8865 | 156.2045 | 161.4465 | 91.0447 | 160.2828 | -0.000503 | 0.030196 | 32 | -235.5788 | 161.4234 | -0.02435 | 26.8203 | 0.68461 | 341526.023 | 0.96967 | 20.0132 | 18.6185 | 3.9495 | 0.049775 | 0.028899 | 191.4904 | 32 | 208.4679 | -9861.985 | 190.2652 | 169.8163 | 32 | 164.8158 | 69.0573 | 69.8539 | 97.5955 | 100 | 33.8662 | 45.1266 | 0 | 37.7193 | 22.3165 | 0 | 37.6828 | 29.087 | 39.2149 | 59.4921 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.32.20-Tue.12.10.2019.csv
40.8432 | 50.0202 | 161.3236 | 237.0657 | 85.8416 | 80.1031 | 29.0985 | 14.4304 | 161.3513 | 0.8814 | 48.2557 | -28.2093 | 158.7728 | 162.1585 | 156.4378 | 161.6601 | 91.2326 | 160.4838 | -0.000511 | 0.030263 | 32 | -235.5787 | 161.6519 | -0.024247 | 26.8905 | 0.68278 | 341220.3011 | 0.96739 | 19.949 | 18.5169 | 3.9498 | 0.04911 | 0.028621 | 191.9087 | 32 | 208.6146 | -1178.3935 | 190.2921 | 170.0253 | 32 | 164.93 | 69.1311 | 70.193 | 98.274 | 100 | 34.3043 | 45.1266 | 0 | 37.5952 | 22.3165 | 0 | 38.3505 | 29.0985 | 39.2372 | 59.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.3 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 15.39.03-Tue.12.10.2019.csv
40.8002 | 50.0074 | 185.8731 | 231.2745 | 82.7377 | 78.0896 | 28.9553 | 14.4335 | 186.1967 | 0.90083 | 47.8086 | -83.7242 | 172.5559 | 187.1986 | 169.809 | 186.4666 | 100.0117 | 185.3614 | -0.000522 | 0.030167 | 32 | -235.5755 | 186.4055 | -0.024128 | 29.7564 | 0.66475 | 320254.1607 | 0.94893 | 19.9833 | 19.7966 | 4.5554 | 0.042106 | 0.022668 | 209.4278 | 32 | 224.1338 | -8769.8177 | 203.2434 | 186.3445 | 32 | 179.8524 | 69.2691 | 72.6454 | 106.152 | 85.0089 | 24.5326 | 39.1266 | 0 | 39.205 | 23.3165 | 0 | 37.5999 | 28.9553 | 42.1963 | 59.5817 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.37 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.14.01-Tue.12.10.2019.csv
40.8104 | 50.0005 | 185.9409 | 233.2857 | 82.6572 | 78.0857 | 28.981 | 14.4348 | 186.2436 | 0.89909 | 47.7091 | -86.603 | 172.6722 | 187.2857 | 169.9521 | 186.5326 | 100.0499 | 185.394 | -0.000505 | 0.029953 | 32 | -235.5742 | 186.4605 | -0.02418 | 29.7128 | 0.66583 | 320174.0021 | 0.94898 | 19.9733 | 19.7737 | 4.5565 | 0.042561 | 0.022901 | 209.5599 | 32 | 224.1576 | -12452.3718 | 205.1428 | 186.3923 | 32 | 179.8992 | 69.2673 | 72.758 | 106.1953 | 85.0089 | 24.9892 | 39.1266 | 0 | 38.941 | 23.3165 | 0 | 38.4119 | 28.981 | 42.2197 | 59.5818 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 5.36 | 0 | 0.091203 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 7.656 | 0 | -0.287 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0 | -0.0561 | 0.37 | 0 | 1 | Spool-0081-MixTest | 1 | 16.21.28-Tue.12.10.2019.csv

## Sheet2
%Diff | DT_sup | SL
6.4657 | 19.911 | 28.0902
7.3267 | 20.2545 | 35.5781
7.6003 | 25.0203 | 38.1469
7.6727 | 19.8677 | 53.8527
7.7237 | 29.9973 | 40.9356
7.6487 | 34.8652 | 31.9548
7.8296 | 39.9104 | 27.8063
7.9044 | 44.9139 | 23.5606
7.8478 | 49.9486 | 36.7248
3.2352 | 29.982
3.6437 | 34.9479
3.8224 | 39.938
3.6126 | 44.9451
3.4403 | 49.9403
3.3714 | 54.9361
3.1534 | 20.0499
3.5361 | 20.0228
2.7289 | 30.0257
3.5483 | 40.0062
3.5937 | 19.9221
3.6498 | 29.9845
3.7206 | 39.9998
2.3241 | 20.0488
2.9396 | 19.9305
2.904 | 20.0025
3.406 | 19.9856
2.9071 | 19.9441
2.3964 | 19.9739
5.7815 | 19.9533
6.5278 | 19.97
6.0245 | 20.0132
6.9162 | 19.949
5.7802 | 19.9833
5.688 | 19.9733